一、产品概述

YQP1系列智能双电源自动转换开关适用于额定绝缘电压690V，频率50Hz，额定工作电压400V及以下，额定工作电流25A至400A两路电源供电系统，当一路电源发生故障时，通过YQP1装置可自动进行两路电源间的快速平稳转换，以确保重要负荷连续可靠工作。

- 技术特点

PC级ATSE，符合GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》国家标准；

开关本体结构为积木式，体积小，约为同规格CB级ATSE体积的1/2；

主触头系统为单刀双掷结构，自身机械连锁，不会造成同时接通两路电源现象；

独特的消弧栅极、密闭的灭弧室及足够的触头电气间隙使电源与电源间的隔离更可靠更安全；

主触头系统额定短路接通能力强，负荷超载使主触头不易被拆开而熔焊，此特性特别适用于消防供电系统；

操作机构为一个电磁线圈双向操作，机构简单，动作速度快，固有转换动作时间，YQP1-25--100型，转换时间小于100ms,YQP1-125--400型，转换时间小于200ms；

主触头切换容量大，可在6倍额定工作电流下切换；

开关本体有两种安装方式：负载上出线和负载下出线。

YQP1系列自动转换开关（A.T.S.E.）使用和安装条件

周围空气温度为-25℃--+55℃；

安装地点海拔不超过2000m；

污染等级为3级，安装类别为Ⅲ类；

主回路的使用类别为AC-33B，电动机混合负载；

开关本体可以垂直或水平安装，智能控制器为面板安装方式。

- 型号说明